СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  и  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципальное  образование   городское поселение «Пушкиногорье»  Пушкиногорского района

2016 год

Утверждено постановлением от 20.02.2016 №4-н

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городское поселение «Пушкиногорье»

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ

МО ГП «Пушкиногорье» Пушкиногорского  района

I. Общие положения

Основанием для разработки схем  водоснабжения и водоотведения  МО  ГП «Пушкиногорье»  район  является:

- Федеральный закон от 07.12. 2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и  водоотведении»;( в ред. Федеральных законов от 30,12,2012г.№289-ФЗ, от 30,12,2012г. №291-ФЗ. от 30,12,2012г. №318-ФЗ, от 07.05,2013г.№103-ФЗ, от 23.07.2013г.№244-ФЗ)

- Постановление  Правительства РФ  от 05.09.2013 №782 " О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Соглашение от 16.07.2013г. №1 «О передаче Администрацией ГП «Пушкиногорье» отдельных полномочий Администрации Пушкиногорского района»

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы  водоснабжения и водоотведения

МО ГП «Пушкиногорье» Пушкиногорского района

на период до 2025 г.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом положений Водного кодекса РФ (Собрание законодательства РФ,2006,ст.2381; №50,ст.5279;2007,№26,ст.3075; 2008, №29,ст.3418; №30,ст.3616; 2009,№30,ст3735; №52,ст.6441; 2011.№1,ст.32).СНиП 2,04,02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.:ФГУП ЦПП,2004. Дата редакции:01,01,2004), СНИП 2,04,03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

Разработанная схема  водоснабжения и водоотведения МО  ГП «Пушкиногорье» Пушкиногорского района состоит из ДВУХ ГЛАВ:

1.  СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Каждая глава состоит из  разделов, которые представлены текстовой и графической частями. В текстовой части СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ представлены следующие основные разделы и информация:

ГЛАВА   1.      ВОДОСНАБЖЕНИЕ                               стр.

РАЗДЕЛ 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ГП «Пушкиногорье».                                                                              4

РАЗДЕЛ 2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.       44

РАЗДЕЛ 3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды.                           46

РАЗДЕЛ 4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.                                                  48

РАЗДЕЛ 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.                      48

РАЗДЕЛ 6.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.                                                                                                                 49

РАЗДЕЛ 7. Целевые показатели развития централизованных систем

водоснабжения                                                                                                                 50

ГЛАВА 2.        ВОДООТВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Существующее положение в сфере водоотведения

ГП «Пушкиногорье».                                                                                                       51

РАЗДЕЛ 2. Баланс сточных вод в системе водоотведения.                                         57

РАЗДЕЛ 3. Прогноз объема сточных вод.                                                                     65

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.                                                 65

РАЗДЕЛ 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.                     68

РАЗДЕЛ 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.                                                                                                                 69

РАЗДЕЛ 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.                                                                                                                  70

ГЛАВА 1            ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения ГП «Пушкиногорье».

1.1 Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

Схема водоснабжения МО ГП «Пушкиногорье» разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на горячую, питьевую, хозяйственно-бытовую воду, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. А также представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников водопроводных сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности водоснабжения потребителей.

Водоснабжение р.п.Пушкинские Горы городского поселения «Пушкиногорье» осуществляется с использованием централизованной системы холодного

водоснабжения и горячего водоснабжения, и обслуживается гарантирующей организацией МПККУ Пушкиногорского района. Гарантирующая   организация определяется схемой  водоснабжения.

Описание систем предоставлено ниже. Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  МО ГП «Пушкиногорье»  на период до 2025 г. являются:

1. Обследование системы  водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении городского поселения «Пушкиногорье».

2. Выбор оптимального варианта развития  водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения городского поселения

« Пушкиногорье» до 2025года.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации  коммунального комплекса.

1.2  Общая характеристика МО ГП «Пушкиногорье»

В  МО ГП «Пушкиногорье» находится 119 населенных пунктов. Численность населения 6672 чел., в том числе в р.п. Пушкинские Горы 4741 чел., на селе 1931 чел,  Районный центр р.п. Пушкинские Горы  находится на расстоянии 120 км. от областного центра г. Псков на высоте 160м над уровнем моря, в отрогах Валдайской возвышенности, который является основным  водопотребителем.

Рабочий поселок Пушкинские Горы находятся в границах городского поселения «Пушкиногорье», которое  расположено в северо-восточной части муниципального образования  «Пушкиногорский район». Площадь поселения 308 кв.км., что составляет 29% от площади района. Численность населения в ГП «Пушкиногорье» 6672 человек. На территории  МО ГП «Пушкиногорье»  находится Государственный мемориальный историка - литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина (Михайловское), площадь которого составляет 9713га. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 78,25 км. Протяженность улично-дорожной сети по состоянию на 01,09,2013г. составляет 151,121 км. Площадь благоустроенного жилищного фонда в ГП « Пушкиногорье», оборудованная централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением составляет 76 тыс. кв.м. Количество МКД со всеми видами благоустройства 40 шт. Количество населения в частном секторе 2640 чел. Из них пользующих колонкой 636 чел. В частном секторе 243 счетчика.

Промышленность поселка отсутствует, в микрорайоне имеются: гостиница, больница, поликлиника, средняя образовательная школа, школа – интернат, центральная котельная на жидком топливе, котельная №8 (школа-интернат), ЦТП-1, ЦТП-2, районная администрация, банк, сеть магазинов, детский сад «Сказка», жилищный фонд, ОАО «Строитель», хлебозавод и т.д.  Все здания микрорайона имеют внутренний водопровод и канализацию с централизованным горячим водоснабжением.

## 1.3  Общая характеристика системы водоснабжения  ГП «Пушкиногорье»

Водоснабжение ГП «Пушкиногорье» (р.п. Пушкинские Горы и 118 сельских населенных пунктов) базируется на использовании подземных вод и осуществляется от водозаборных скважин. На территории ГП «Пушкиногорье» имеется 26 артезианских скважин с водонапорными башнями, обслуживаемых МПЖКХ Пушкиногорского района, 103-водоразборных колонки и 99 колодцев. В р.п. Пушкинские Горы вода из трех скважин насосами марки ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 8-25-100 – 2 шт. поступает в два резервуара чистой воды емкостью по 100 м3. Водоснабжение старой части поселка осуществляется самотеком за счет гидростатического давления из водонапорных башен. Вода в резервуары чистой воды поступает из трех скважин, расположенных по ул. Восточной (одна) и ул. Советской (две). Вода из скважин подается погружными насосами марки ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 6-16-110 в три емкости, служащими водонапорными башнями.

Водопроводные системы двух зон, т.е. старой части поселка связаны между собой трубопроводом д-100 мм.

Данные по водопроводу, водозаборам установленному оборудованию приводятся в таблице № 2.

Резервных автоматических источников  энергопитания водозаборы не имеют, при внезапном аварийном отключении электроэнергии приводит к гидравлическим ударам в трубопроводах, резким изменениям потоков движения воды в сетях и повышению количества аварий, порывов трубопроводов и перерывам в подаче воды потребителям.

Управление работой артезианских скважин осуществляется как автоматически, так и вручную.

Система водоснабжения микрорайона довольно развита, кольцо диаметром 100-150 мм полностью обеспечивает микрорайон водой от насосной станции второго подъема. Длина тупиковых участков трубопроводов составляет 2294 м, т.е. 68,5 %  от общей протяженности водопроводной сети микрорайона 3347м.

В наиболее уязвимом положении находится центральная районная больница, которая запитана от системы водопровода микрорайона только по одному водоводу.

Схема водоснабжения старой части поселка питающая от водозабора по ул. Советская закольцована с водозабором по ул. Восточная.

Зона, питающая от водозабора по ул. Восточной имеет только одно кольцо из трубопровода д-100 – 50 мм , остальные трубопроводы так же тупиковые. Это является большим недостатком системы водопровода старой части поселка, т.к. в тупиковых участках, как правило, часто имеет место  ухудшение качества воды, а так же при возникновении аварии на тупиковом трубопроводе полностью

прекращается подача воды потребителям до устранения повреждений. В целом же система централизованного водоснабжения охватывает практически все население.

Общая протяженность водопроводной сети -47,326 км. Выполнена сеть в основном из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Водопроводные колодцы выполнены из кирпича и железобетона. Часть колодцев затапливается грунтовыми водами, что создает затруднения в эксплуатации сети  и приводит к разрушению  колодцев и коррозии  запорной арматуры.

Пожарные гидранты и водоразборные колонки находятся в рабочем состоянии.

Санитарно- техническое состояние водопровода поселка оценивается по следующим направлениям:

1. качество воды в системе водопровода

2. зоны санитарной  охраны водозаборов и водозаборных сооружений

3. санитарно-техническое состояние сооружений, водопроводного оборудования, арматуры и трубопроводов.

Режим работы водопровода поселка неравномерный по сезонам года, по суткам, часам. Сезонные колебания водопотребления объясняются резким возрастанием в летний период в связи с бесконтрольным поливом приусадебных участков и огородов, а также в осенний период с наступлением отопительного сезона и резким возрастанием водопотребления котельными.

На территории городского поселения  «Пушкиногорье» находятся  ОАО-«Белагуль» с деревнями Бирюли, Шевели, СПК «Зарецкий»- Блажи, Михново, Носово и СПК «Пушкиногорский»-Осница,Чухны, у которых на балансе учтены водонапорные башни. Кроме того находится в аренде у Пушкинского музея заповедника « Михайловское» водонапорная башня в дер. Бугрово.

## 1.4 Система  водоснабжения р.п. Пушкинские Горы

Источником  водопотребления р.п. Пушкинские Горы на нужды  жилищного фонда, котельной №4 (бани), ЦТП-1,ЦТП-2, очистных сооружений канализации, гостиницы «Дружба», казначейства, сбербанка, районной больницы и поликлиники, сетей магазинов, детского сада «Сказка», средней общеобразовательной школы, санаторной школы, НКЦ, ОАО «Строитель», здания администрации района и д.р. является система водоснабжения из центрального водозабора, артскважины -ул. Ленина, Совхозная, Советская, Восточная. Центральная котельная имеет свою артезианскую скважину, которая находится на балансе МПЖКХ Пушкиногорского района.

Система водоснабжения от Центрального водозабора закрытая, однотрубная, материал труб из чугуна, полиэтилена,  протяженностью 8,646 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

Кроме центрального водозабора в зону централизованной системы водоснабжения р.п. Пушкинские Горы входит система водоснабжения частного

Учреждения УО и О «Пушкиногорье», которое является ресурсоснабжающей организацией по обеспечению холодной и горячей водой двух многоквартирных

домов Турбаза 1, Турбаза 2 и своей социальной и производственной инфраструктуры.

Вся территория р.п. Пушкинские Горы входит в зону централизованной  системы водоснабжения.

## 1.5 Анализ схемы  водоснабжения р.п. Пушкинские Горы

Схема водоснабжения р.п. Пушкинские Горы характеризуется следующим:

- Водопроводная схема поселка закольцована.

- Подъем воды осуществляется от трех скважин, находящиеся на территории центрального водозабора. Определение объема поднятой воды осуществляется через расходомер марки ВСХН 80. Насосная станция  работает постоянно. Для регулирования подъема воды имеется преобразователь частоты

- Водопроводная сеть от  центрального водозабора до потребителей – однотрубная.

- Система водоснабжения подземная.

- Отпуск  воды от центрального водозабора осуществляется по 3 водомерам.

- Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы водопотребления, снижает эффективность работы системы водоснабжения в целом.

1.6 Пояснительная записка к схеме  водоснабжения

УОиО «Пушкиногорье».

Питьевая вода на объекты УОиО «Пушкиногорье» и к двум многоквартирным  жилым домам в р.п. Пушкинские Горы подается по водопроводным сетям с водозабора. В состав водозабора входит  действующая артскважина № 14150, 1966 года бурения, оборудована погружным  электронасосом типа ЭЦВ с глубиной загрузки 75 м. Скважина оборудована  водоизмерительным счетчиком ВМХ–80. Зона санитарной охраны артскважины организована.Доступ на территории I зоны санитарной охраны для посторонних лиц ограничен.

Глубинный насос подаёт питьевую воду в ёмкость объёмом 100 м³, из которой  эл. насосом второго подъёма типа КМ с мощностью электродвигателя 5,5 Квт по  водопроводным сетям подаётся к объектам (два жилых дома Турбаза 1 и 2, хозяйственный корпус, баня, сауна, коттеджи 1,2,3/4,5/6, спальные корпуса № 1,2,3,административное здание). Состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Контроль за качеством воды осуществляет санэпидемнадзор один раз в квартал или 4 раза в год. Водопроводные сети оборудованы смотровыми колодцами 11 шт., Ø 1м с чугунными люками. В колодцах № 1,5 и 11 находятся пожарные гидранты. Запорная арматура (чугунные задвижки) в исправном состоянии. Использованная вода через канализационную насосную станцию (КНС) по напорному коллектору поступает в канализацию посёлка  Пушкинские Горы и далее на очистные сооружения.

1,7 Графическая схема водоснабжения

УОиО «Пушкиногорье».

Параметры систем водоснабжения МПККУ Пушкиногорского района                                                                      Таблица №2

| № п/п | Характеристика артезианских скважин | Техническая хар-ка артскважин | Кол-во и техническая характеристика погружных насосов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес нахождения | № сква жин | Хар-ка рабочего состояния обслуж/ законсерви рована | Год ввода в эксплуа тацию | Глубина скважи- ны (м) | Произ- водите- льность м3/час общая | Марка насоса | Кол-во | Год выпуска/ввод в экспл | Глуби- на погру- жения (м) | Мощность (кВт) | Пода- ча м3/час | Высота подъе ма (м) |
| 1 | ул.Ленина(школа-интернат) | 1207 | рабочая | 1964 | 130 | 10 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 2003/2005 | 80 | 75 | 10 | 110 |
| 2 | ул.Ленина(центр.водозабор) | 3564 | рабочая | 1975 | 154 | 16 | ЭЦВ6-16-110 | 1 | 2001/2001 | 78 | 7,5 | 16 | 110 |
| 3 | ул. Ленина (у березы) | 1 | рабочая | 1980 | 145 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | 1 | 2006/2011 | 72 | 11 | 25 | 100 |
| 4 | ул. Ленина | 1р | рабочая | 1999 | 131 | 28 | ЭЦВ8-25-100 | 1 | 2009/2010 | 110 | 11 | 25 | 100 |
| 5 | ул. Восточная | 1894 | рабочая | 1956 | 125 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | 1 | 2010/2010 | 68 | 11 | 25 | 100 |
| 6 | ул. Совхозная | 3851 | рабочая | 1978 | 105 | 8 | ЭЦВ6-6,5-125 | 1 | 2009/2010 | 54 | 4 | 6,5 | 125 |
| 7 | ул. Ленина(центр.котельная) | 4247 | рабочая | 1984 | 108 | 10,26 | ЭЦВ6-6,5-85 | 3 | 2006/2012 | 80 | 3 | 6,5 | 85 |
| 8 | ул. Советская нижняя | 1895 | рабочая | 1966 | 135 | 11,88 | ЭЦВ6-16-110 | 1 | 2009/2010 | 64 | 7,5 | 16 | 110 |
| 9 | ул. Советская верхняя | 2р | рабочая | 1999 | 155 | 28,26 | ЭЦВ8-25-100 | 1 | 2007/2009 |  | 11 | 16 | 100 |
| 10 | ул. Советская | 1156 | резерв | 1968 | 132 | 14,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Больничный городок | 1078 | рабочая | 1961 | 110 | 10 | ЭЦВ6-16-110 | 1 | 2009/2010 | 80 | 7,5 | 16 | 110 |
| 12 | д.Подборье | 3965 | рабочая | 1980 | 87 | 7,2 | ЭЦВ6-6,.5-85 | 1 | 2000/2000 | 38 | 3 | 6,5 | 85 |
| 13 | д. Подкрестье | 895 | рабочая | 1960 | 63 | 9,72 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 1997/1997 | 27 | 5,5 | 5,5 | 125 |
| 14 | д. Подкрестье | 3781 | рабочая | 1977 | 48 | 13 | ЭЦВ6-6,5-125 | 1 | 2000/2010 | 26 | 4 | 6,5 | 125 |
| 15 | д. Лопатино | 4828 | резерв | 1992 | 138 | 9,6 | ЭЦВ6-6,5-85 | 1 | 2004/2004 | 64 | 3 | 6,5 | 85 |
| 16 | д.Кошкино | 3218 | резерв | 1973 | 82 | 8,57 | ЭЦВ6-6,5-125 | 1 | 2001/2002 | 45 | 4 | 6,5 | 125 |
| 17 | д.Носово | 4894 | рабочая | 1993 | 74 | 6,3 | ЭЦВ6-6,5-140 | 1 | 2008/2010 | 49 | 5,5 | 6,5 | 140 |
| 18 | д.Воронич | 591 | рабочая | 1958 | 90 | 19,8 | ЭЦВ6-6,5-85 | 1 | 1992/2003 | 28 | 3 | 6,5 | 85 |
| 19 | ул. Льнозаводская | 4802 | резерв | 1991 | 37 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | д.Колоканово | 4868 | рабочая | 1992 | 96 | 5,04 | ЭЦВ6-6,5-125 | 1 | 1990/1992 | 24 | 4 | 6,5 | 125 |
| 21 | д. Шаробыки | 2307 | рабочая | 1967 | 80 | 3,5 | ЭЦВ6-10-80 | 1 | 1983/1984 | 30 | 4 | 10 | 80 |
| 22 | д.Кокорино | 3217 | рабочая | 1973 | 55 | 10,44 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 2011/2012 | 10 | 5,5 | 10 | 110 |
| 23 | д.Гарино | 3738 | рабочая | 1977 | 54 | 11,5 | ЭЦВ6-10-80 | 1 | 1976/1977 | 30 | 4 | 10 | 80 |
| 24 | д. Н Березовка | 1255 | рабочая | 1962 | 70 | 6,12 | ЭЦВ6-6,5-85 | 1 | 1961/1962 | 35 | 3 | 6,5 | 85 |
| 25 | д. Селихново | 3372 | рабочая | 1974 | 58 | 15,48 | ЭЦВ6-6,5-90 | 1 | 1974/1974 | 32,5 | 4 | 10 | 80 |
| 26 | д. Антоново | 2521 | рабочая | 1968 | 59 |  | ЭЦВ6-7,2-49 | 1 | 1968/1968 | 15 | 3 | 7,2 | 45 |

продолжение таблицы №2

| №п/п | Адрес нахождения | Техническая характеристика водонапорной башни | Техническая характеристика водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год построй ки | Высота (м) | Тип материала | Емкость бака(л) | Год прокладки | Протяженность (км) | Тип материала |
| 1 | ул.Ленина(школа-интернат) | 0 |  |  |  |  | 8,546 |  |
| 2 | ул.Ленина(центр.водозабор) | 0 |  | железобетонная | 200 | 1975 |  | чугун-полиэтилен |
| 3 | ул. Ленина (у березы) | 0 |  |  |  | 1980 |  |  |
| 4 | ул. Ленина | 0 |  |  |  | 1999 |  |  |
| 5 | ул. Восточная | 1956 | 6 | металлическая | 15 | 1956 | 2,068 | чугун-сталь-полиэтилен-асбест |
| 6 | ул. Совхозная | 1978 | 23 | металлическая | 25 | 1978 | 0,35 | Сталь-полиэтилен |
| 7 | ул. Ленина(центр.котельная) | 0 | 0 | железобетонная | 100 | 1984 | 0,58 | чугун |
| 8 | ул. Советская нижняя | 1966 | 3 | металлическая | 10 | 1966 | 2,727 | чугун-сталь-полиэтилен-асбест |
| 9 | ул. Советская верхняя | 0 |  |  |  | 1999 |  |  |
| 10 | ул. Советская | 0 |  |  |  | 1968 |  |  |
| 11 | ул. Больничный городок | 0 |  |  |  | 1961 | 14,945 | Чугун-сталь-полиэтилен |
| 12 | д.Подборье | 1980 | 23 | металлическая | 25 | 1980 | 1,2 | полиэтилен |
| 13 | д. Подкрестье | 1960 | 23 | металлическая | 25 | 1960 | 1,323 | Чугун-сталь-полиэтилен |
| 14 | д. Подкрестье |  |  |  |  | 1977 |  |  |
| 15 | д. Лопатино | 1992 | 3 | металлическая | 60 | 1992 |  |  |
| 16 | д.Кошкино | 1973 | 23 | металлическая | 25 | 1973 | 0,38 | полиэтилен |
| 17 | д.Носово | 1993 | 25 | кирпичная | 25 | 1993 | 1,5 | чугун-полиэтилен |
| 18 | д.Воронич | 1958 | 23 | металлическая | 25 | 1958 | 0,017 | Сталь-полиэтилен |
| 19 | ул. Льнозаводская | 1991 | 23 | металлическая | 25 | 1991 | 1,95 | Сталь-полиэтилен |
| 20 | д.Колоканово | 1992 | 25 | металлическая | 25 | 1992 | 3,18 | Чугун-сталь-полиэтилен |
| 21 | д. Шаробыки | 1967 | 23 | металлическая | 25 | 1967 | 1 | Сталь-полиэтилен |
| 22 | д.Кокорино | 1973 | 25 | металлическая | 25 | 1973 | 1,6 | Сталь-полиэтилен |
| 23 | д.Гарино | 1977 | 23 | металлическая | 25 | 1977 | 1,5 | Сталь-полиэтилен |
| 24 | д. Н Березовка | 1962 | 23 | металлическая | 25 | 1962 | 1 | Сталь-полиэтилен |
| 25 | д. Селихново | 1974 | 23 | металлическая | 25 | 1974 | 0,025 | Сталь-полиэтилен |
| 26 | д. Антоново | 1968 | 23 | металлическая | 25 | 1968 |  | Сталь-полиэтилен |

1.8 Центральный водозабор

Центральный  водозабор является основным источником  водоснабжения р.п. Пушкинские горы. Потребителями водоснабжения являются многоквартирные жилые дома, жилые дома частного сектора, гостиница на 95 мест, общеобразовательная средняя школа, школа-интернат, сбербанк, центральная котельная, ЦТП-1,ЦТП-2, районная больница, поликлиника, детский сад «Сказка», Центр гигиены и эпидемиологии, магазины, хлебозавод, ОАО «Строитель», ресторан «Лукоморье». Охрана центрального водозабора в микрорайоне осуществляется силами дежурного персонала.

Подъем воды осуществляется от трех скважин, находящиеся на территории центрального водозабора (ул.Ленина). Определение объема поднятой воды осуществляется через расходомер марки ВСХН 80. Насосная станция  работает круглосуточно. Для регулирования подъема воды имеется преобразователь частоты. Водоснабжение  для котельной используется на отопление, и горячее водоснабжение. Водоснабжение выполнено из стальных, полиэтиленовых, чугунных, асбестовых труб диаметрами 50мм, 100 мм, 125мм. Протяженность водопроводных сетей в поселке, находящаяся на балансе МП ККУ Пушкиногорского района составляет 43,891 км.

Основные характеристики  оборудования  центрального водозабора приведены в таблице 1.

Таблица 1 Характеристика оборудования центрального водозабора

| Наименование оборудования | марка | Год ввода в эксплуатацию | Объем рабочей силы (л) | Коли- чество | Мощность (кВт) | Подача м3/час | Высота подъема (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водомер Powocaz | ВСХН 80 | 2012г. | 120 м3/ч | 3 | - | - | - |
| Насосная станция(второго подъема) | K 1000-65-200C |  |  | 3 | 30 | 100 | 50 |

## 1.9 Система водоснабжения  старой части р.п. Пушкинские Горы

Система водоснабжения старой части поселка является источником  водопотребления  на нужды следующих объектов:

Частный жилищный сектор, дом культуры, библиотеки, малых котельных, дом творчества, дом Ветеранов, бани, аптеки, отделения пожарной части, здания пенсионного фонда, прокуратуры, магазинов и д.р.

Вода подается от артскважин ул.Восточная, ул.Советская(нижняя), ул.Советская (верхняя), ул.Советская (резервная), ул.Больничный городок, протяженностью 20,09 км.   На артскважины  установлено частотное регулирование. Водопроводная сеть от артскважин до  потребителей  однотрубная. Режим работы системы водоснабжения осуществляется круглосуточно.

## 1.10 Анализ схемы водоснабжения старой части р.п.  Пушкинские Горы

Схема водоснабжения  старой части поселка Пушкинские Горы характеризуется следующим:

1.  Водопроводная схема старой части поселка тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от четырех скважин, находящиеся на территории городского поселения «Пушкиногорье». Определение объема поднятой воды осуществляется согласно расхода электроэнергии. На скважине ул. Восточная по прибору учета.

3. Водопроводная сеть от  артскважин до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы водопотребления, снижает эффективность работы системы водоснабжения в целом.

## 1.11   Система  водоснабжения  ул. Совхозная

Система водоснабжения  по ул. Совхозной  является источником  водопотребления из артскважины № 3851  1978 года постройки  на нужды многоквартирных жилых домов, частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали,  полиэтилена,  протяженностью 0,350 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

Данная система закольцована  со скважиной дер. Колоканово.

## 1.12    Анализ схемы  водоснабжения  ул. Совхозная

Схема водоснабжения  по ул. Совхозная  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  ул. Совхозная  разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» на ул. Совхозная. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.  Годовой расход воды – см.таблицу №3.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  жилого сектора 6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.13  Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье»  д. Колоканово

Система водоснабжения д.Колоканово является источником  водопотребления из артскважины №4868  1992 года постройки на нужды  частного сектора.

Артскважина д.Колоканово закольцована с артскважиной д.Кошкино.

Установлено частотное регулирование насосом на артскважину д. Колоканово.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали,  полиэтилена,  протяженностью 3,18 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.14 Анализ схемы  водоснабжения д. Колоканово

Схема водоснабжения  д. Колоканово  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Колоканово разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье». Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.15 Система  водоснабжения ГП « Пушкиногорье» д. Кошкино

Система водоснабжения д.Кошкино является источником  водопотребления из артскважины № 4868 д. Колоканово 1992 года постройки на нужды  частного сектора. Артскважина д.Кошкино № 3218 1973 года постройки законсервирована и закольцована с артскважиной д. Колоканово.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из  полиэтилена,  протяженностью 0,380 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.16 Анализ схемы  водоснабжения д. Кошкино

Схема водоснабжения  д. Кошкино  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Кошкино разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье». Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.  Годовой расход воды – см.таблицу №3.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

1.17  СХЕМА ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ в р.п. Пушкинские Горы

Центральная котельная является основным источником теплоснабжения р.п. Пушкинские горы. Установленная мощность котельной составляет 22,5 Гкал/ч., присоединенная тепловая мощность 11,79 Гкал/час., в т.ч. по ГВС

0,792 Гкал/час.

Тепловая энергия от котельной используется на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

В системе теплоснабжения от Центральной котельной имеются 3 ЦТП.

Тепловая сеть от котельной до ЦТП – двухтрубная, от ЦТП до потребителей тепловой энергии – четырехтрубная. Протяженность сети, находящаяся на балансе МПЖКХ Пушкиногорского района 9,85 км.. в т.ч. 3,990 км. сеть ГВС. (Табл.№1)

На ЦТП -1,2 осуществляется приготовление воды для ГВС.

Температурный график отпуска тепловой энергии от ЦТП – 95-70°С.

Режим работы системы теплоснабжения круглогодичный, за исключением остановки в летний период на ремонт тепловых сетей и оборудования котельной.

В котельной установлены 2 паровых и 2 водогрейных котла.

В отопительный период нагрев воды осуществляется через водогрейные котлы

( как правило один), затем сетевая вода поступает в тепловую сеть-ЦТП-1,2-водоводяные теплообменники). Из теплообменника нагретая вода поступает в баки-аккумуляторы и потребителям. В летнем режиме водогрейные котлы остановлены. Нагрев сетевой воды осуществляется в пароводяном теплообменнике на который поступает пар от паровых колов. Летними сетевыми насосами сетевая вода подается на водоводяные теплообменники, установленные на ЦТП-1,2, в которых осуществляется нагрев воды, подаваемой затем в баки-аккумуляторы и потребителям. Присоединенная максимальная нагрузка на ГВС  составляет 0,792 Гкал/ч. Производительность парового котла составляет 4 т/ч или 2,7 Гкал/ч. Таким образом, с учетом минимальных нагрузок на ГВС в дневное и ночное время можно сделать вывод о том, что в летний период паровой котел в большей степени работает сам на себя – подогревает мазут и обеспечивает деаэрацию питательной воды. Система централизованного горячего водоснабжения закрытая.

- Характеристика тепловых сетей  ГВС Центральной котельной

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети ГВС от ЦТП-1 |
| от ТК1 до ТК21 | 103,1 | 103,1 | 133 | 133 | Минвата, пенополиуритан | канальная | 1982/2012 |
| от ТК21 до ТК23 | 29,4 | 29,4 | 133 | 133 | пенопласт | канальная | 1984/2012 |
| от ТК23 до ТК24 | 52,0 | 52,0 | 57 | 57 | пенопласт | канальная | 1984/2012 |
| от ТК24 до ТК25 | 49,0 | 49,0 | 57 | 57 | пенопласт | канальная | 1984/2012 |
| от ТК25 до ТК26 | 35,0 | 35,0 | 57 | 57 | пенопласт | канальная | 1990/2012 |
| от ТК23 до ТК27 | 119,0 | 119,0 | 133 | 133 | пенополиуритан | канальная | 1982/2012 |
| от ТК27 до ТК28 | 44,0 | 44,0 | 108 | 108 | пенополиуритан | канальная | 1980/2012 |
| от ТК28 до Лерм.5 | 37,5 | 37,5 | 89 | 89 | минвата | канальная | 1983 |
| от Лерм.5 до Новорж.29А | 184,5 | 184,5 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1988 |
| от ТК28 до Лерм.7 | 17,0 | 17,0 | 49 | 49 | минвата | канальная | 1980 |
| от ТК21 до ТК22 | 52,5 | 52,5 | 57 | 57 | пенопласт | канальная | 1982/2012 |
| от ТК24 до Лерм.8 | 20,0 | 20,0 | 49 | 49 | пенополиуритан | канальная | 1984/2015 |
| от ТК26 до Лерм.6 | 20,0 | 20,0 | 49 | 49 | минвата | канальная | 1984 |
| от ТК22 до Лерм12 | 51,0 | 51,0 | 57 | 57 | пенопласт | канальная | 1982/2012 |
| от ТК24 до Лерм.11 | 2,8 | 2,8 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1983 |
| от ТК 26 до Лерм.4 | 22,0 | 22,0 | 49 | 49 | пенополиуритан | канальная | 1990/2012 |
| от ТК1 до ТК2 | 102,0 | 102,0 | 159 | 159 | Пенопласт | канальная | 1972/2012 |
| от ТК2 до ТК3 | 29,0 | 29,0 | 159 | 159 | Пенопласт | канальная | 1978/2012 |
| от Тк3 до ТК4 | 69,5 | 69,5 | 108 | 108 | пенопласт | канальная | 1973/2012 |
| от ТК4 до ТК5 | 42,5 | 42,5 | 108 | 108 | минвата | канальная | 1972 |
| от ТК5 до ТК6 | 66,5 | 66,5 | 108 | 108 | минвата | канальная | 1975 |
| от ТК6 до ТК7 | 119,0 | 119,0 | 108 | 108 | Минвата, пенополиуритан | канальная | 1975/2012 |
| от ТК7 до ТК9 | 85,6 | 85,6 | 108 | 108 | минвата | канальная | 1973 |
| от ТК3 до Ленина32 | 17,5 | 17,5 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1978 |
| от ТК4 до Ленина16 | 10,0 | 10,0 | 49 | 49 | минвата | канальная | 1976 |
| от ТК4 до Ленина14 | 0,9 | 0,9 | 76 | 76 | минвата | канальная | 1973 |
| от Тк5 до Ленина12 | 6,0 | 6,0 | 76 | 76 | минвата | канальная | 1972 |
| от ТК6 до Ленина10 | 15,0 | 15,0 | 76 | 76 | минвата | канальная | 1975 |
| от ТК2 до ТК20 | 141,8 | 141,8 | 133 | 133 | пенопласт | канальная | 1977/2012 |
| от ТК20 до ТК16 | 144,5 | 144,5 | 133 | 133 | минвата | канальная | 1977 |
| от ТК16 до ТК17 | 32,0 | 32,0 | 108 | 108 | пенополиуритан | канальная | 1985/2012 |
| от ТК16 до ТК15 | 23,4 | 23,4 | 89 | 89 | минвата | канальная | 1981 |
| от ТК15 до ТК14 | 192,5 | 192,5 | 76 | 76 | минвата | канальная | 1983 |
| от ТК14 до Ленина20 | 67,0 | 67,0 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1994 |
| от ТК15 до Ленина24 | 56,5 | 56,5 | 76 | 76 | минвата | канальная | 1979 |
| от ТК17 до ТК18 | 100,0 | 100,0 | 89 | 89 | пенополиуритан | канальная | 1986/2014 |
| от ТК18 до ТК19 | 73,5 | 73,5 | 76 | 76 | минвата | канальная | 1985 |
| от ТК18 до Ленина36 | 14,0 | 14,0 | 76 | 76 | минвата | канальная | 1986 |
| от ТК19 до Ленина38 | 60,5 | 60,5 | 76 | 76 | пенопласт | канальная | 1985/2012 |
| от ТК19 до Ленина46 | 7,0 | 7,0 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1988 |
| Итого: | 2 315 | 2 315 | 96 | 96 | - | - | - |
| Тепловые сети ГВС от ЦТП-2 |
| от ТК34 до ТК35 | 92,5 | 92,5 | 89 | 89 | Пенопласт | канальная | 1995/2012 |
| от ТК35 до ТК38 | 19,5 | 19,5 | 159 | 159 | Пенопласт | канальная | 1988/2012 |
| от ТК38 до ЦТП2 | 426,0 | 426,0 | 159 | 159 | пенопласт | надземная | 1988/2012 |
| от ТК34 до Ленина50 | 160,0 | 160,0 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1985 |
| от ТК35 до ТК36 | 32,0 | 32,0 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1985 |
| от ТК36 до ТК37 | 85,0 | 85,0 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1995 |
| от ТК36 до Ленина52 | 10,0 | 10,0 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1994 |
| от ТК37 до Ленина56 | 25,0 | 25,0 | 57 | 57 | минвата | канальная | 1995 |
| от ТК42 до ТК43 | 34,0 | 34,0 | 57 | 57 | пенопласт | канальная | 1969/2012 |
| от ЦТП2 до ТК42 | 58,0 | 58,0 | 108 | 108 | минвата | канальная | 1962 |
| от ТК43 до ТК44 | 95,0 | 95,0 | 57 | 57 | пенопласт | канальная | 1970/2012 |
| от ТК42 до ТК44 | 118,0 | 118,0 | 108 | 108 | пенополиуритан | канальная | 1968/2012 |
| от ТК44 до ТК12 | 49,5 | 49,5 | 89 | 89 | пенополиуритан | канальная | 1974/2012 |
| от ТК12 до ТК11 | 122,0 | 122,0 | 89 | 89 | пенопласт | канальная | 1974/2012 |
| от ТК11 до ТК10 | 53,0 | 53,0 | 89 | 89 | пенополиуритан | канальная | 1974/2012 |
| от ТК10 до ТК9 | 7,0 | 7,0 | 108 | 108 | минвата | канальная | 1974 |
| от ТК42 до Ленина21 | 16,0 | 16,0 | 49 | 49 | минвата | канальная | 1969 |
| от ТК44 до Ленина27 | 79,5 | 79,5 | 49 | 49 | пенопласт | канальная | 1971/2012 |
| Отп. от маг. т. с. до ТК46 | 50,0 | 50,0 | 49 | 49 | минвата | канальная | 1988 |
| от ТК46 до Ленина15 | 20,0 | 20,0 | 49 | 49 | минвата | канальная | 1969 |
| от ТК46 до Ленина17 | 41,5 | 41,5 | 49 | 49 | минвата | канальная | 1965 |
| от ТК11 до ТК47 | 44,5 | 44,5 | 38 | 38 | Пенопласт | канальная | 1974/2012 |
| от ТК47 до ТК48 | 36,5 | 36,5 | 38 | 38 | пенопласт | канальная | 1974/2012 |
| Итого: | 1 675 | 1 675 | 94 | 94 | - | - | - |
| Всего | 3990 | 3990 |  |  |  |  |  |

## 1.18 Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье»  д. Селихново

Система водоснабжения  д.Селихново является источником  водопотребления из артскважины № 3372 - 1974 года постройки  на нужды  частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали, полиэтилена. На баланс МП ККУ Пушкиногорского района протяженность 0,025 км. Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.19 Анализ схемы  водоснабжения д. Селихново

Схема водоснабжения  д. Селихново характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема д. Селихново  разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер.Селихново. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей частного сектора .

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.20  Система  водоснабжения ГП « Пушкиногорье»  д. Подкрестье

Система водоснабжения  д. Подкрестье является источником  водопотребления из двух артскважин; № 895  1960 год ввода в эксплуатацию  и №3781- 1977 г.  на нужды многоквартирных жилых домов, частного сектора, котельной,  соц.учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали, чугуна, полиэтилена,  протяженностью 1.323 км.Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.21  Анализ схемы  водоснабжения д. Подкрестье

Схема водоснабжения  д. Подкрестье характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема д. Подкрестье  разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от двух скважин, находящихся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер.Подкрестье Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии

3. Водопроводная сеть от  артскважины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей частного сектора .

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.22  Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье»  д. Гарино

Система водоснабжения д. Гарино является источником  водопотребления из артскважины № 3838  1977 года постройки на нужды  частного сектора, животноводческой фермы.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали,  полиэтилена,  протяженностью 1.500 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.23 Анализ схемы  водоснабжения д. Гарино

Схема водоснабжения  д. Гарино  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Гарино разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер. Гарино. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6.Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.24 Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье» д. Антоново

Система водоснабжения д. Антоново является источником  водопотребления из артскважины №2521 1968 года постройки на нужды  частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали,  полиэтилена,   (на балансе МП ККУ не состоит).

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.25 Анализ схемы  водоснабжения д. Антоново

Схема водоснабжения  д. Антоново характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Антоново разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер. Антоново. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.26 Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье» д. Носово

Система водоснабжения  д. Носово является источником  водопотребления из артскважины № 4894  1993 года постройки  на нужды  частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из  чугуна, полиэтилена,  протяженностью 1.5 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.27   Анализ схемы  водоснабжения д. Носово

Схема водоснабжения  д. Носово  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема д. Носово  разветвленная, тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье». Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.   Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей частного сектора, котельной, школы.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.28  Система водоснабжения ГП «Пушкиногорье» дер. Новая Березовка

Система водоснабжения д.Новая Березовка является источником  водопотребления из артскважины № 1255  1962 года постройки на нужды  частного сектора.  Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали, полиэтилена,  протяженностью 1.0 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.29 Анализ схемы  водоснабжения дер. Новая Березовка

Схема водоснабжения  д.Новая Березовка  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Новая Березовка  тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье». Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  жилого сектора .

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.30    Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье» д. Воронич

Система водоснабжения д. Воронич является источником  водопотребления из артскважины № 591, 1958 года постройки на нужды  частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали,  полиэтилена,  протяженностью  0,017 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.31   Анализ схемы  водоснабжения д. Воронич

Схема водоснабжения  д. Воронич  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Воронич тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер. Воронич. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.32     Система  водоснабжения ГП  «Пушкиногорье» д. Шаробыки

Система водоснабжения д. Шаробыки является источником  водопотребления из артскважины №2307, 1967 года постройки на нужды  частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали,  полиэтилена,  протяженностью 1.000 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.33 Анализ схемы  водоснабжения д. Шаробыки

Схема водоснабжения  д. Шаробыки  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Шаробыки  тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер. Шаробыки. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.  3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы водоснабжения в целом.

## 1.34 Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье» д. Подборье

Система водоснабжения д. Подборье является источником  водопотребления из артскважины № 3965,  1980 года постройки на нужды  частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из  полиэтилена,  протяженностью 1.200 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.35 Анализ схемы  водоснабжения д. Подборье

Схема водоснабжения  д. Подборье  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Подборье  тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер. Подборье. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

## 1.36 Система  водоснабжения ГП «Пушкиногорье» д. Кокорино

Система водоснабжения д. Кокорино является источником  водопотребления из артскважины №3217 1973 года постройки на нужды  частного сектора.

Система водоснабжения закрытая, однотрубная, материал труб из стали, полиэтилена,  протяженностью 1.600 км.

Режим работы системы  водоснабжения - круглосуточный.

## 1.37 Анализ схемы  водоснабжения д. Кокорино

Схема водоснабжения  д. Кокорино  характеризуется следующим:

1. Водопроводная схема  д. Кокорино закольцована, частично тупиковая.

2. Подъем воды осуществляется от одной скважины, находящейся на территории городского поселения «Пушкиногорье» в дер. Кокорино. Определение объема поднятой воды осуществляется  расходом электроэнергии.

3. Водопроводная сеть от  артскажины до потребителей – однотрубная.

4. Система водоснабжения подземная.

5. Отпуск  воды от артскважины осуществляется по водопроводной сети от колонок и водопровода, находящегося  у потребителей  частного сектора.

6. Системы водопотребления потребителей присоединены к водопроводным сетям напрямую без какого-либо регулирования. Это не позволяет обеспечить расчетные режимы работы системы  водопотребления, снижает эффективность работы системы  водоснабжения в целом.

1.38  Информация о ресурсоснабжающей  организации.

МП ККУ Пушкиногорского района является многоотраслевым предприятием. Основной вид деятельности: водоснабжение, водоотведение. Предприятие занимается регулируемыми (водоснабжение, водоотведение, захоронение ТБО) и нерегулируемыми видами деятельности (ритуал, рынок, санитарная уборка, транспорт, благоустройство. МП ККУ Пушкиногорского района является гарантирующей организацией по обеспечению водоснабжением ГП «Пушкиногорье». Среднесписочная численность за 2015г. составила 72 чел, средняя заработная плата 12115 руб. Выручка от реализации за 2015 год составила 24107,0 тыс. руб. Прибыль на 01.01.2016г. 126,0 тыс. руб. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения без НДС.

Все объекты централизованной системы водоснабжения ГП «Пушкиногорье» находятся в хозяйственном ведении МП ККУ Пушкиногорского район, кроме частного учреждения УО и О «Пушкиногорье», которое является ресурсоснабжающей организацией по обеспечению холодной и горячей водой двух многоквартирных  домов Турбаза 1, Турбаза 2 и своей социальной и производственной инфраструктуры.

1. 39 Динамика тарифов по водоснабжению.

| МП ККУ Пушкиногорского района | Руб/куб.м. |
| --- | --- |
|  | 2016. | 2017г. | 2017г. 2018 | 2018г. |
| Вид услуги | 01.01.-30.06. | с 01.07.-31.12. | 01.01.-30.06. | с 01.07.-31.12. | с 01.01- 30.06. | с 01.07.-31.12. |
| Холодное водоснабжение НДС не облагается | 30= | 31,20 | 31,20. | 32,79. | 32,79. | 34,33. |
| Горячее водоснабжение НДС не облагается | 211,45 | 219,91 | 219,91 |  |  |  |
| УО и О «Пушкиногорье» |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение НДС не облагается | 20,63 | 21,45 | 21,45 | 22,43 | 22,43 | 23,38 |

РАЗДЕЛ 2.   Направления развития централизованных систем

Водоснабжения  ГП «Пушкиногорье»

В соответствии с генпланом на территории ГП «Пушкиногорье» предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозабора, водоводов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения рассчитаны на следующем основании:

- первая очередь (2018 г.): для населения (2,9 тыс. чел.) принимается норма водопотребления 90 л/сут., неучтенные расходы 7%, поливка 3 л/сут.;

- расчетный срок (2027 г.): для населения (2,5 тыс. чел.) принимается норма водопотребления 90 л/сут., неучтенные расходы 7 %, поливка 3 л/сут.

Таблица.    Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Территория | 2018 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Население тыс. чел. | Расходы воды тыс. м3/сут. среднесут. | Население тыс. чел. | Расходы воды тыс. м3/сут. среднесут. |
|  | 2,9 | 99,3 | 2,5 | 99,3 |

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимы следующие мероприятия:

- Более полное использование разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и развитие существующих.

- Развитие систем водоснабжения во всех населенных пунктах, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличных водопроводных сетей (реконструкция существующих и строительство новых), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта.

- Снижение объемов водопотребления за счет применения более совершенной арматуры, установки квартирных счетчиков, ликвидации утечек воды.

Первоочередными задачами являются следующие:

- Увеличение мощности водозаборных сооружений на 96 куб.м.сут. и подачу питьевой воды потребителям;

- Повышение надежности систем водоснабжения;

- Проведение анализа состояния систем водоснабжения и разработка Программы их модернизации и реконструкции с учетом следующих мероприятий:

- Реконструкция водозаборов и очистных сооружений, установка новых накопителей;

- снижение объемов водопотребления за счет применения более совершенной арматуры, ликвидации утечек воды;

- Улучшение качества питьевой воды.

- Максимальное использование утвержденных запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

- Обеспечение промышленных предприятий водой на технические нужды из поверхностных источников, с использованием оборотного водоснабжения.

РАЗДЕЛ 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

| № п/п | Баланс производительности сооружений системы водоснабжения из артскважин (тыс.м3) |
| --- | --- |
|  | Адрес нахождения | № скважин | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | ул.Ленина (школа-интернат) | 1207 | - | - |  |
| 2 | ул.Ленина (центр.водозабор)№3 | 3564 | 18,016 | 0,046 | 25,48 |
| 3 | ул. Ленина (у березы) №1 | 1 | 21,17 | 8,529 |  |
| 4 | ул. Ленина (новая) №4 | 1р | 14,46 | 8,697 |  |
| 5 | ул. Восточная | 1894 | 48,97 | 4,73 | 31,2 |
| 6 | ул. Совхозная | 3851 | 4,6 | 7,41 | 10,63 |
| 7 | ул. Ленина(центр.котельная) | 4247 |  |  |  |
| 8 | ул. Советская нижняя | 1895 |  |  |  |
| 9 | ул. Советская верхняя | 2р | 113,32 | 135,27 | 102,27 |
| 10 | ул. Советская | 1156 |  |  |  |
| 11 | ул. Больничный городок | 1078 | 59,88 | 15,573 | - |
| 12 | д.Подборье | 3965 | 3,89 | 3,31 | 7,63 |
| 13 | д. Подкрестье | 895 |  |  |  |
| 14 | д. Подкрестье | 3781 | 16,44 | 5,65 | 9,72 |
| 15 | д. Лопатино | 4828 |  |  |  |
| 16 | д.Кошкино | 3218 |  |  |  |
| 17 | д.Носово | 4894 | 6,55 | 14,18 | 3,96 |
| 18 | д.Воронич | 591 | 12,51 | 5,62 | 1,52 |
| 19 | ул. Льнозаводская | 4802 |  |  |  |
| 20 | д.Колоканово | 4868 | 16,11 | 14,45 | 8,42 |
| 21 | д. Шаробыки | 2307 | 3,45 | 2,49 | 2,46 |
| 22 | д.Кокорино | 3217 | 17,22 | 9,6 | 5,33 |
| 23 | д.Гарино | 3738 | 9,35 | 9,99 | 5,39 |
| 24 | д. Н Березовка | 1255 | 2,02 | 1,516 | 1,45 |
| 25 | д. Селихново | 3372 | 4,65 | 10,429 | 5,53 |
| 26 | д. Антоново | 2521 | 1,15 | 0,322 | 0,24 |
|  | Всего: по ГП «Пушкиногорье» | Тыс.М.куб | 372,755 | 257,812 | 221,23 |
|  | Всего по МП ККУ поднято воды | Тыс.м.куб. | 463,68 | 388,94 | 279,9 |
|  | Потери в сетях | Тыс.М.куб | 177,0 | 132,0 | 97,0 |
|  | Отпущено в сеть | Тыс.м.куб. | 286,67 | 256,94 | 182,9 |
|  | % потерь |  | 38 | 34 | 35 |

НОРМАТИВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

1.  Жилые   дома,  оборудованные   водопроводом,

канализацией, с  центральным отоплением  и  гор.

водой с ваннами (от 1500 - 1700 мм), раковинами,

душем, мойкой

куб. м/в мес./ на 1 жителя

холодная вода

пятиэтажные здания                                                  4,1

четырехэтажные здания                                               4,1

трехэтажные здания                                                  3,9

двухэтажные здания                                                  3,9

одноэтажные здания                                                  3,8

горячая вода

пятиэтажные здания                                                  4,4

четырехэтажные здания                                               4,3

трехэтажные здания                                                  4,3

двухэтажные здания                                                  4,2

одноэтажные здания                                                  4,2

2.  Жилые   дома,  оборудованные   водопроводом,

канализацией, с  центральным  отоплением  и гор.

водой, без ванн, раковина, мойка (без ванн)

куб. м/в мес./ на 1 жителя

холодная вода

пятиэтажные здания                                                  3,2

четырехэтажные здания                                               3,1

трехэтажные здания                                                  3,1

двухэтажные здания                                                  3

одноэтажные здания                                                  2,9

горячая вода

пятиэтажные здания                                                  3,4

четырехэтажные здания                                               3,4

трехэтажные здания                                                  3,3

двухэтажные здания                                                  3,3

одноэтажные здания                                                  3,3

3.  Жилые   дома,   оборудованные   водопроводом,

канализацией, без  централизов.  отопления,  гор.

воды, с газоснабжением

куб. м/в мес./ на 1 жителя

холодная вода

пятиэтажные здания                                                  4,1

четырехэтажные здания                                               4

трехэтажные здания                                                  4

двухэтажные здания                                                  3,9

одноэтажные здания                                                  3,9

4.  Жилые   дома,   оборудованные   водопроводом,

и канализацией, без централизов.  отопления,  гор.

воды и газоснабжения

куб. м/в мес./ на 1 жителя

холодная вода

пятиэтажные здания                                                  3,2

четырехэтажные здания                                               3,2

трехэтажные здания                                                  3,1

двухэтажные здания                                                  3,1

одноэтажные здания                                                  3

5. Жилые дома, оборудованные водопроводом  (Кран)

холодная вода, куб. м/в мес./на 1 жителя                            2,3

6. Жилые  дома,  вода  из  водоразборных  колонок

холодная вода, куб м./в мес./на 1 жителя                            1,4

7. Помывка в бане частого сектора

куб. м/в мес./на 1 жит.                                             0,3

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Из-за отсутствия жилищного строительства, район испытывает потребность в специалистах системы образования, медицины, культуры. Идет отток молодого населения в город. Поэтому численность населения в поселении ежегодно сокращается. Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства как на новых территориях ул. Льнозаводская, Почтовая дер. Лешово,  так и на участках по ул. Хвойная, Звездная в пределах существующих границ р.п. Пушкинские Горы. В зоне индивидуальной жилой застройки предусматривается централизованное водоснабжение с подключением к

центральному водозабору и скважины по ул. Советская. Для бесперебойного обеспечения жителей поселка питьевой водой необходимо иметь еще 2 скважины (ул.Советская и ул. Аэродромная).

В целях обеспечения доступности для населения холодного водоснабжения необходимо проложить водопроводных сетей 2,7 км. и установить 26 водоразборных колонок.

В том числе по ул. Почтовая 912,5м и 9 колонок; дер. Лешово 200м-3колонки; ул. Звездная 800 м-7колонок; ул.Льнозаводская-787,5 м-7 колонок.

В р.п. Пушкинские Горы а также на селе средний износ водопроводных сетей составляет 80%. Изношенность стальных труб является причиной бесконечных прорывов. Количество прорывов увеличилось с 65 в 2009г. до 97 в 2015 году. В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса водопроводной сети необходима  замена 22 км линейных водопроводных сетей по ул. Пушкинская, Молодых Патриотов, Заозерная, Комсомольская,  Михайлова, Первомайская, Горная, Тригорская, Сенной переулок, Советская, Ленина, Лермонтова и других на трубы из некоррозирующих материалов в целях сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке. Необходимо оснастить все источники водоснабжения  приборами учета. Прибор учета имеется только на центральном водозаборе, скважине на ул. Восточная и Больничный городок.

РАЗДЕЛ 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения  ГП «Пушкиногорье»

В разделе «Охрана поверхностных и подземных вод» архитектурно-планировочные мероприятия Генерального плана включают:

- озеленение прибрежных зон, создание рекреационных зон.

Инженерно-технические и технологические мероприятия предусматривают:

- организацию поверхностного стока на всей территории поселения с учетом рельефа и назначением используемой территории;

- внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения,

- ремонт и реконструкцию устаревших водопроводных  сетей.

Организационно-административные мероприятия включают:

соблюдение установленных режимов в водоохранных зонах, прибрежных защитных и береговых полосах поверхностных водных объектов поселения;

РАЗДЕЛ 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень объектов для реконструкции и модернизации

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| №№ п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Наименование мероприятия по проведению модернизации систем водоснабжения и водоотведения | Стоимость мероприятий, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО тыс.руб. | Бюджет МУП | Бюджет муниц образования | Оболастной бюжет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Водоснабжение | 1)Установка частотного регулирования приводов насосов для поднятия воды артезианских скважин. | 780 |  |  |  |  |
|  | Скважины: | д.Носово,д.Гарино,д.Козляки, Шевели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д.Подборье,д.Шаробыки, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2)Проведение производственного эколо- ческого и аналитического контроля сточных вод. | 1152 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)Разработка новых скважин - 2шт. | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)Тампонирование скважин- 2шт. | 500 |  |  |  |  |
|  | улицы | Р.п. Пушкинские Горы, | 5)Замена водопроводных сетей - 22км | 12396 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 7.1 Целевые  показатели развития централизованной системы водоснабжения

р.п. Пушкинские Горы  на 2016-2025 годы»

| Цели и задачи | Целевые показатели | Ед.изм. | Показатели развития системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель-Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, а также их развития на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задача- соблюдение гигиенических требований и нормативов | Показатель качества холодной воды | Гигиенические нормативы | Нет данных | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма |
| Обеспечение безопасности, безвредности, благоприятные органолептич.свойства | Показатель качества горячей воды | Темп.ГВ в местах водоразбора | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Надежность и бесперебойность водоснабжения | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Отсутствие аварий | 97 | 87 | 78 | 71 | 64 | 57 | 52 | 46 | 41 | 37 | 33 |
| Модернизация линейной сети водопровода | Сокращение потерь воды при транспортировке | Замена сети км | 0,160 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Прокладка новых водороводных линий 2,7 км | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков гражданам. имеющим трех и более детей | км | 0,110 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,121 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,161 | 0,172 | 1,646 |

ГЛАВА 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Существующее положение в сфере водоотведения ГП «Пушкиногорье»

На территории городского поселения «Пушкиногорье» расположены:

Очистные сооружения и водовыпуск №1, построенные в 1973 г, реконструированы в 1996 г., расположены в р.п. Пушкинские Горы по ул. Ленина, в районе центральной котельной. Производительность очистных канализационных сооружений с очисткой стоков составляет 2000 м.куб. в сутки. На очистных сооружениях осуществляется полная биологическая очистка в аэротенках с последующей доочисткой. Техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное. После очистки сточные воды сбрасываются по чугунной трубе диаметром 250 мм, переходящий в открытый лоток, прямоугольной формы сечением 250х300 мм, в ручей без названия с левого берега в 1,0 км от устья. Выпуск береговой, сосредоточенный. На выпуске установлен бетонный оголовок. Водоотведение осуществляется канализационной сетью протяженностью 7,57 км

Водовыпуск №2 без очистки стоков расположен в старой части р.п. Пушкинские Горы по ул. Лесная. Производительность водовыпуска составляет 9,0 тыс. м.куб. в год. Канализационные стоки по коллектору проходят хлораторную (не работает), далее через выпуск (чугунная труба круглого сечения 150 мм, сбрасываются в мелиоративный канал с правого берега в 0,42 км от устья. Далее сточные воды поступают в ручей Холодник.

Выпуск №3 без очистки стоков расположен в деревне Подкрестье. Производительность водовыпуска составляет 10 тыс. м.куб. в год. Очистные сооружения изначально состояли из двух блоков типа «Компакт-50» (аэротенков с принудительной аэрацией, отстойников, и контактного колодца) и предназначались для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод кирпичного завода «Подкрестье». Техническое состояние неудовлетворительное. После механической очистки (два отстойника) вывод сточных вод осуществляется по  трубе 100мм в р. Шомка с правого берега в 4,1 км от устья. Выпуск береговой, сосредоточенный.

2.1.1 Цели и задачи разработки схемы водоотведения

Схема  водоотведения  в р.п. Пушкинские Горы Пушкиногорского  района  разрабатывается  в целях обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы  водоотведения в р.п. Пушкинские Горы Пушкиногорского района  на период до 2025 г. являются:

1.Обследование системы  водоотведения  и анализ существующей ситуации в системе водоотведения  р.п. Пушкинские Горы городского поселения «Пушкиногорье».

2. Выбор оптимального варианта развития  водоотведения и основные рекомендации по развитию системы  водоотведения городского поселения «Пушкиногорье» до 2025года.

Гарантирующая организация  определяется схемой  водоотведения. Мероприятия по развитию системы  водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф  организации  коммунального комплекса.

Разработанная схема  водоотведения МО  ГП «Пушкиногорье»  включает  в себя комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения, расположенных на территории р.п. Пушкинские Горы ГП «Пушкиногорье» и входит в централизованную систему.

2.1.2  Характеристика и состав очистных сооружений

Очистные сооружения р.п. Пушкинские Горы разработаны в 1969 году институтом «Псковгражданпроект» и введены в эксплуатацию в 1973 году.

В 1988 году ПО «Росводоканал» (г. Ленинград) был разработан проект реконструкции очистных сооружений с увеличением мощности до 2000 м3/сутки.

В 2005г предприятием «Монтаж-Проект» были установлены новая камера гашения с блоком решеток, песколовки горизонтальные с круговым движением воды диаметром 2 м. Кроме того была заменена система аэрации в двух аэротенках.

На данный момент в состав существующих очистных сооружений входит:

1)	приёмная камера 2 шт -    1-ой очереди строительства, 2-ой очереди
строительства (с блоком решеток);

2)	песколовки   2   шт   —    1-ой   очереди   строительства,    2-ой   очереди
строительства (горизонтальная с круговым движением воды на два отделения);

- биореакторы  ( первичные отстойники)- 2 шт;

- аэротенки-отстойники - 4 шт;

- затопленные биофильтры — 10 шт;

- хлораторная - 1 шт

- вторичные отстойники - 2 шт;

- контактный резервуар-1 шт.

- воздуходувная станция - 1 шт

- иловые площадки - 6 шт;

2.1.3 Существующая технологическая схема очистки сточных вод

Сточные воды от ГКНС р.п. Пушкинские Горы Псковской области по трубопроводам поступают в приемную камеру 1-ой очереди строительства. В данной камере не установлены решетки для задержания крупных отбросов. Приемная камера второй очереди строительства с блоком решеток не эксплуатируется. После приемной камеры сточные воды поступают в горизонтальную песколовку 1-ой очереди строительства. Песок откачивается на иловые площадки. Горизонтальные песколовки с круговым движением воды второй очереди строительства не эксплуатируются.

После песколовки сточные воды поступают в два биореактора оборудованных желобами и системой аэрации. Выпавший на дно осадок иловой трубой откачивается на иловые площадки, оборудованные вертикальным и горизонтальным дренажем.

Далее сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки-отстойники. Емкости, занятые под аэротенки-отстойники разделяется стенками на две зоны аэрации и две зоны отстаивания. В зонах аэрации установлены дырчатые трубы аэраторы, куда нагнетается воздух. Сжатый воздух также подается в воздушные трубы эрлифтов. Смесь сточных вод и ила из зоны аэрации через щель в придонной части попадает в зону отстаивания, движется восходящим потоком и удаляется через систему переливных лотков.

Осевший осадок из нижней части отстойной зоны эрлифтами возвращается в зону аэрации. Избыточный ил перекачивается в биореакторы.

После аэротенков-отстойников сточные воды направляются на доочистку в затопленные биофильтры. В настоящее время затопленные биофильтры не функционируют (загрузка извлечена).

После биофильтров сточные воды поступают на два вторичных вертикальных отстойника.

После вторичных отстойников сточные воды поступают в контактный резервуар.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей без названия.

2.1.4 Характеристика водных объектов – приемников сточных вод.

Выпуск №1. Ручей без названия является основным притоком ручья Луговка. Протяженность ручья без названия от места сброса до впадения в ручей Луговка составляет 1 км. Ручей пересыхает в летне-осенний период.

Выпуск №2.  Мелиоративный канал и ручей Холодник относится к бассейну Псковско-Чудского водоёма.

Выпуск №3.	Ручей Шомка является притоком 1 порядка реки Великой. Ручей Шомка относится к водотокам второй категории рыбохозяйственного водопользования.

2.1.5 Характеристика очистных сооружений и выпусков сточных вод

Выпуск  №1 (57˚01́ 36 ˝ с.ш. 28˚56 ́ 24 ˝ в.д.).

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от поселка Пушкинские Горы поступают по трубопроводам на канализационную насосную станцию (КНС). Из КНС по напорному трубопроводу в приемную камеру очистных сооружений, где проходят горизонтальную песколовку (два отделения). Затем сточные воды поступают в два  двухъярусных отстойника, где проходят механическую очистку. После механической очистки стоки самотеком поступают на биологическую очистку в распределительный бак. Из распределительного бака стоки подаются в аэротенки-отстойники с пневматической среднепузырчатой, средненапорной аэрацией. В зонах аэрации происходит биологическая очистка сточных вод микроорганизмами активного ила в условиях постоянной подачи кислорода воздуха. После аэротенков-отстойников стоки проходят доочистку на фильтрах глубокой очистки типа «Оскинор», а затем по лотку поступают в хлораторную. Далее стоки поступают в два вторичных отстойника, а затем  в контактный резервуар, где установлена аэрационная система ООО «Гефлекс», для дополнительного насыщения кислородом очищенной воды.

Осадок, образовавшийся в песколовках, первичных и вторичных отстойниках под гидростатическим напором подается на иловые площадки.

После полной биологической очистки очищенные сточные воды сбрасываются по чугунной трубе диаметром 250 мм, переходящей в открытый лоток прямоугольной формы сечением 250х300 мм и далее в ручей без названия. Выпуск береговой, не затапливаемый. На выпуске установлен бетонный оголовок.

Производительность ОСК составляет 2000 м3/сут.

| 2.1.6 ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГП «Пушкиногорье» |
| --- |
| № п/п | Техническая характеристика наружных водоотводящих сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование прокладки участка | Ведомств прин-ть | Год прокладки | Общая протяжен-ть канализационных трубопроводов , км | Материал трубопроводов | Диаметр трубы, мм | Глубина закладки трубопровода, м | Скорость потока сточных вод, м/с | Мощность (расчетные расходы сточных вод) , м3/час | Объем коллектора бассейна водоотведения, м3 | кол-во коллекторов, шт. | Объем главного коллектора , м3 |
| 1. | Канализационные сети | в хозяйственном введении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ул.Ленина и ул.Лермонтова) |  | 1978-1997 | 6,3 | керамика | 100-150 | 1-5 |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Канализационные сети | в хозяйственном введении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (старый поселок) |  | 1970 | 1,5 | Керамика | 125-150 | 1-2,5 |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Канализационные сети | В хозяйственном введении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Подкрестье |  | 1997 | 0,77 |  | 100 | 1-4 |  |  |  | 1 |  |

| Техническая характеристика канализационных напорных станций |  | Техническая характеристика очистных сооружений сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Наименование КНС, место расположения | Год ввода в эксплуатац | Мощность м3/час | Высота подъема воды ( напор насоса), м | Объем приемного резервуара, м3 | Наименование, место расположение | Год постройки | Пропуск спос-ть механической очистки м3/час | Пропуск спос-ть биологической очистки м3/час | Наличие фильтров шт. | марка фильтра | Примечание |
| Станция перекачки |  |  |  |  | ОСК(Выпуск №1 | 1973 | 2000 | 2000 | 10 | "Оксипор" |  |
| ул.Ленина | 1973 | 160 | 36 | 50 | ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |

2.1.7   ДИНАМИКА  ТАРИФОВ  НА  ВОДООТВЕДЕНИЕ

| МП ККУ Пушкиногорский район | Руб/куб.м. |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2016 | 2017г. | 2017 2018 | 2018г. |
| Вид услуги | С 01.01. по31.06. | с 01.07.-31.12. | С 01.01. по31.06. | с 01.07.-31.12. | С 01.01. по31.06. | с 01.07.-31.12. |
| водоотведение | НДС не облагается | 30,22 | 32,06 | 32,06 | 33,86 | 33,86 | 36,01 |

РАЗДЕЛ 2. Баланс сточных вод в системе водоотведения

2.2.1  Учет объема сбрасываемых сточных вод.

Учет объемов сбрасываемых сточных вод на выпуске №1 ведется косвенным методом по расходу электроэнергии насосом марки НС-160-45  производительностью 144 м3/час, установленный на КНС. На выпуске  расходомера для определения объемов сбрасываемых сточных вод не имеется. Ведется журнал учета объёмов сбрасываемых вод в соответствии с приказом МПР №205 от 8 июля 2009г. Метод очистки - полная биологическая очистка.

Фактическое водоотведение за период 2013-2015г. тыс. м3  представлено в таблице №1

Таблица №1

| Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпуск №1 | 196,0 | 175,0 | 164 |
| Выпуск №2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Выпуск №3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого | 215,0 | 194,0 | 183,0 |

НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.   Жилые   дома,   оборудованные   водопроводом,

канализацией, с центральным отоплением  и  горячей

водой, с ваннами (от 1500 - 1700 мм),  раковинами,

душем, мойкой

куб. м/в мес./на 1 жителя

холодная вода

пятиэтажные здания                                                    3,8

четырехэтажные здания                                                 3,8

трехэтажные здания                                                    3,6

двухэтажные здания                                                    3,6

одноэтажные здания                                                    3,5

горячая вода

пятиэтажные здания                                                    4,1

четырехэтажные здания                                                 4

трехэтажные здания                                                    4

двухэтажные здания                                                    3,9

одноэтажные здания                                                    3,9

2.   Жилые    дома,    оборудованные   водопроводом,

канализацией, с  центральным  отоплением  и  горячей

водой, раковиной, мойкой (без ванн)

куб. м/в мес./на 1 жителя

холодная вода

пятиэтажные здания                                                    3

четырехэтажные здания                                                 2,9

трехэтажные здания                                                    2,9

двухэтажные здания                                                    2,8

одноэтажные здания                                                    2,7

горячая вода

пятиэтажные здания                                                    3,2

четырехэтажные здания                                                 3,2

трехэтажные здания                                                    3,1

двухэтажные здания                                                    3,1

одноэтажные здания                                                    3,1

3.   Жилые   дома,   оборудованные   водопроводом,

канализацией, без централизов. отопления  и  горяч.

воды с газоснабжением

куб. м/в мес./на 1 жителя

холодная вода

пятиэтажные здания                                                    3,7

четырехэтажные здания                                                 3,6

трехэтажные здания                                                    3,6

двухэтажные здания                                                    3,5

одноэтажные здания                                                    3,5

2.2.2   Контроль качества сбрасываемых сточных вод в водный объект.

Предприятие не имеет контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества сбрасываемых сточных вод в водные объекты.

Для проведения количественного химического анализа сточных вод и природных вод заключён договор и гидрохимической лабораторией «ЦЛАТИ по Псковской области» (аттестат аккредитации  POCC RU.0001.511533).

Для проведения микробиологического и паразитологического анализа сточных вод заключён договор с лабораторией филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» (аттестат аккредитации № ГСЭС  RUЦОА 014.06).

Контроль качества природной и сточной воды проводится по программе регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной утверждённой в установленном порядке.

2.2.3  Гидрологическая характеристика водного объекта

Выпуск №1 (ручей без названия)

Длина ручья менее 10 км, площадь водосбора – 0,53 км2

Ручей пересыхает в летне-осенний период.

Охрана вод:

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных объектов, в районе водопользования определены согласно статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 года (п.5).

Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы  - 50 м от береговой линии.

2.2.4  Рыбохозяйственная характеристика водных объектов

По данным справки ФГБУ «Севзапрыбвод» ручей без названия (выпуск №1) рыбохозяйственной ценности не имеет.

Согласно результатам протоколов проведения анализа сточной воды на водовыпусках установлено:

Выпуск №1

| Показатель | Концентрация в сточной воде, мг/л (среднее за 2010-2012гг) | ПДК,мг/л (хозяйственно-бытовое водопользование) | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвеш. вещества | 21,38 | 10,25 | 2 раза |
| Сухой остаток | 509 | 1000 | - |
| Нефтепродукты | 0,107 | 0,3 | - |
| Азот аммонийный | 7,49 | 1,5 | 5 раз |
| Нитрат-ион | 1,0 | 45 | - |
| Сульфаты | 37,84 | 500 | - |
| Железо | 0,21 | 0,3 | - |
| АПАВ | 0,41 | 0,1 | 4,1 раза |
| БПК | 19,0 | 2,0 | 9,5 раз |
| Фосфаты | 8,07 | 3,5 | 2,3 раза |
| Хлориды | 75,5 | 350 | - |
| Нитрит-ион | 0,13 | 3,3 | - |
| Микробиологические показатели |  |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Менее 100 КОЕ/100мл | Не более 100 КОЕ/100 мл | - |
| Общие колиформные бактерии | Менее 100 КОЕ/100мл | Не более 100 КОЕ/100 мл | - |
| Возбудители кишечных инфекций | Не обнаружены | Не допускаются | - |
| Колифаги | Не обнаружены | Не более 10 БОЕ/100мл | - |
| Я/гельминты | Не обнаружены | Не допускаются в 25 л | - |

2.2.5    Выпуск №2 (57˚ 01́ 28 ˝ с.ш.28˚ 55 ́ 10 ˝ в.д.).

Хозяйственно-бытовые  сточные воды от канализованных объектов  старой части поселка Пушкинские Горы по канализационному коллектору поступают через хлораторную без очистки в мелиоративный канал, с правого берега, в 0,42 км от устья. Объём сбрасываемых сточных вод на выпуске №2 учитывается в соответствии с балансом предприятия.

2.2.6   Данные о расходе сточных вод

По результатам расчета водохозяйственного баланса объёмы  водоотведения представлены в таблице №2.

Таблица №2

| Наименование водопотребителя, номер водовыпуска | Водотведение |
| --- | --- |
|  | м3/сут | тыс.м3/год |
| МП ККУ Пушкиногорского района, выпуск №2 | 41,44 | 11,33 |

2.2.7  Гидрологическая характеристика водного объекта

Выпуск №2 (мелиоративный канал)

Площадь  водосбора – 0,39 км2

Канал  пересыхает в летне-осенний период.

Охрана вод:

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных объектов в районе водопользования определены согласно статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 года (п.5).

В соответствии со ст.65 «Водного кодекса РФ» ширина водоохраной зоны магистральный или межхозяйственных каналов совпадает по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина ВЗ равна 1 м с каждой стороны от бровки канала.

2.2.8   Рыбохозяйственная характеристика водных объектов

По данным справки ФГБУ «Севзапрыбвод» мелиоративный канал (выпуск №2) рыбохозяйственной ценности не имеет.

Согласно результатам протоколов проведения анализа сточной воды на водовыпусках установлено:

Выпуск №2

| Показатель | Концентрация в сточной воде, мг/л(среднее за 2010-2012гг) | ПДК,мг/л(хозяйственно-бытовое водопользование) | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвеш. вещества | 24,93 | 10,25 | 2,4 раза |
| Сухой остаток | 484 | 1000 | - |
| Нефтепродукты | 0,3 | 0,3 | - |
| Азот аммонийный | 6,75 | 1,5 | 4,5 раз |
| Нитрат-ион | 1,37 | 45 | - |
| Сульфаты | 32,3 | 500 | - |
| Железо | 0,8 | 0,3 | 2,6 раза |
| АПАВ | 0,78 | 0,1 | 7,8 раза |
| БПК | 21,34 | 2,0 | 10,5 раз |
| Фосфаты | 4,5 | 3,5 | 1,3 раза |
| Хлориды | 5255 | 350 | - |
| Нитрит-ион | 0,07 | 3,3 | - |

2.2.9     Выпуск №3 ( 56 ˚ 59 ́08 ˝ с.ш. 28 ˚ 51 ́ 58 ˝).

Хозяйственно-бытовые  сточные воды от канализованных объектов деревни Подкрестье Пушкиногорского района по канализационному коллектору поступают на очистные сооружения производительностью 100 м3/сут.

Очистные сооружения состоят из двух блоков типа «Компакт-50», которые включают в себя 2 параллельно действующих аэротенка с принудительной аэрацией, отстойник и контактный колодец. Емкости аэротенков и компрессорное оборудование демонтировано. В настоящее время очистка хозяйственно-бытовых сточных вод производится частично, из-за неисправности очистных сооружений.

Недостаточно очищенные сточные воды после механической очистки сначала по трубе, а затем по железобетонному лотку открытого типа сечением 250х200 мм  сбрасываются в ручей Шомка. Выпуск береговой, не подтапливаемый. На конце выпуска установлен железобетонный оголовок. Измерительная аппаратура (расходомер) для определения объема сбрасываемых сточных вод не имеется. Объем определяется косвенным методом по производительности насосов. Журнал по форме ПОД-12 ведется.

Объём сбрасываемых сточных вод на выпуске  №3 учитывается в соответствии  с балансом предприятия.

Данные о расходе сточных вод

По результатам расчета водохозяйственного баланса объёмы водоотведения представлены в таблице №4.

Таблица №4

| Наименование водопотребителя, номер водовыпуска | Водотведение |
| --- | --- |
|  | м3/сут | тыс.м3/год |
| МП ККУ Пушкиногорского района, выпуск №3 | 35,3 | 11,9 |

Фактическое водоотведение тыс м3  представлено в таблице №5

Выпуск№3                                                                                               Таблица №5

| Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпуск №3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

2.2.10    Гидрологическая характеристика водного объекта

Выпуск №3 (ручей Шомка)

Минимальный сток. Минимальные среднемесячные   расходы летнего и зимнего периодов определены согласно СП 33-101-2003, М., Госстрой России, 2003г., «Определение расчетных гидрологических характеристик» и приведены в таблице №6.

Таблица №6

| Площадь водосбора км2 | Расчетные модули стока и расхода воды |
| --- | --- |
|  | Среднегодовые | Минимальные летние | Минимальные зимние |
|  | 50 % | 95% | 95% | 95% |
|  | q | Q | q | Q | q | Q | q | Q |
|  | л/с км2 | м3/с | л/с км2 | м3/с | л/с км2 | м3/с | л/с км2 | м3/с |
| 18,8 | 7,0 | 0,13 | 3,54 | 0,067 | 0,32 | 0,006 | 0,37 | 0,007 |

Охрана вод:

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных объектов в районе водопользования определены согласно статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 года (п.5).

Длина ручья Шомка менее 10 км. Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы  - 50 м от береговой линии

2.2.11   Рыбохозяйственная характеристика водных объектов

По данным справки ФГБУ «Севзапрыбвод» ручей Шомка (выпуск №3) относится к водоёмам второй рыбохозяйственной  категории.

Согласно результатам протоколов проведения анализа сточной воды на водовыпусках  установлено:

Выпуск №3

| Показатель | Концентрация в сточной воде, мг/л (среднее за 2010-2012гг) | ПДК,мг/л (хозяйственно-бытовое водопользование) | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвеш. вещества | 17,73 | 10,25 | 1,7 раза |
| Сухой остаток | 545,57 | 1000 | - |
| Нефтепродукты | 0,29 | 0,3 | - |
| Азот аммонийный | 3,7 | 1,5 | 2,5 раза |
| Нитрат-ион | 0,26 | 45 | - |
| Сульфаты | 53,61 | 500 | - |
| Железо | 0,45 | 0,3 | 1,5 раза |
| АПАВ | 0,48 | 0,1 | 4,8 раза |
| БПК | 18,17 | 2,0 | 9 раз |
| Фосфаты | 0,82 | 3,5 | - |
| Хлориды | 49,49 | 350 | - |
| Нитрит-ион | 0,03 | 3,3 | - |

РАЗДЕЛ 3.  Прогноз объема сточных вод.

3.1 Перспективное потребление ресурсов в сфере  водоотведения в р.п. Пушкинские Горы.

Без  строительства жилищного фонда, социальной и производственной инфраструктуры производственной мощности действующих очистных сооружений 2000м.куб. в сутки на р.п. Пушкинские Горы будет достаточно.  После реконструкции ОС при новой технологии очистки не будет перегрузки по гидравлике и сброса недостаточно очищенных сточных вод. В индивидуальном жилищном фонде водоотведение предусматривается в выгребные септики. Объем сточных вод за последние 4 года уменьшился с 240,0 тыс.м.куб. в 2012г до 198,0 тыс.м.куб. 2015г.

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству,  реконструкции и

модернизации     объектов централизованной системы водоотведения.

4.1  Предлагаемая технологическая схема очистки сточных вод на КОС      р.п. Пушкинские Горы после реконструкции

Вся инженерная инфраструктура системы канализации имеет высокий моральный и технический износ 90% и подлежат замене или капитальному ремонту. Очистные сооружения требуют реконструкции из-за необходимости восстановления строительных конструкций до нормативного технического состояния и завершения работ по модернизации оборудования для глубокой биологической очистки до показателей ПДК.

Канализационная насосная станция работает по сокращенному технологическому циклу, что приводит к ускоренному выходу из строя насосного и другого оборудования.

Строительство и реконструкция биологических и других очистных сооружений, канализационных сетей, позволит существенно улучшить санитарное состояние реки и в значительной степени защитит подземные воды от загрязнения.

При предлагаемой технологической схеме очистки, сточные воды поступают на канализационные очистные сооружения в камеру гашения, а затем в блок решеток. Камера гашения служит гасителем энергии потока, а установленные решетки задерживают крупные включения в сточных водах. Отбросы с решеток собираются в ведро с последующим выносом в специальный контейнер для складирования отбросов. Очищенные от крупных включений сточные воды поступают на очистку в два отделения горизонтальной песколовки с круговым движением воды диаметром 2,0 м. Назначение песколовок - освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения с размером частиц 0,09 •+- 0,5 мм и более. Песколовки удаляют частицы гравия, песка, костей, угля, шлака и т.п. песок из песколовок удаляется с помощью системы взмучивания и удаления песка, и поступают на песковые площадки. Выгрузка песка из песколовок следует производить не реже одного раза в сутки. Дренажная вода с песковых площадок направляется в голову очистных сооружений.

Ввод в работу данных песколовок позволит обеспечить лучшую эффективность очистки от песка и минеральных примесей. Эксплуатация данных песколовок облегчит работу обслуживающего персонала, так как песок будет удаляться под действием гидростатического давления. Кроме того с помощью щитовых затворов можно регулировать подачу сточных вод в песколовки для поддержания оптимальной скорости движения сточных вод (0,15 ^ 0,3 м/с). При минимальном притоке сточных вод с помощью щитовых затворов можно отключить одно отделение песколовки, что увеличит гидравлическую нагрузку на работающую песколовку и предотвратит избыточное изъятие органических и коллоидных веществ из сточных вод.

После песколовок сточная вода поступает на очистку в первичные двухъярусные отстойники диаметром 8,0 м. Сточные воды по распределительным лоткам поступают в желоба. В начале желоба установлен струенаправляющий щит. Большая часть взвешенных веществ, ударяясь о струенаправляющий щит, сползает через щель желоба в септическую камеру. В конце желобов установлена полупогружная доска для задержания плавающих веществ. Осадочные желоба, по которым протекает сточная вода, выполняют функции горизонтального отстойника, и в них происходит выпадение оседающих взвешенных веществ. Выпавший осадок сползает по наклонным стенкам нижней части желоба в щель и падает в септическую камеру. Осадок, выпавший в септическую камеру, подвергается сбраживанию. Процесс распада осадка в двухъярусных отстойниках при нормальной их работе идет без выделения дурнопахнущих газообразных продуктов; зрелый осадок получается с характерным слабым запахом асфальта или сургуча.

Выпавший на дно септической камеры осадок удаляется иловой трубой на иловые площадки. Сточные воды собираются сборным лотком с зубчатым водосливом и отводятся на дальнейшую очистку в распределительную камеру аэротенков.

Стоки из распределительной камеры поступают в распределительные лотки аэротенков для равномерного распределения стоков по всему поперечному сечению аэротенка. В аэрационной зоне установлена мелкопузырчатая система аэрации (производство ООО «Гефлис» г. Гомель) для осуществления процесса нитрификации. Процесс нитрификации в ходе биологической очистки носит последовательный характер и идет в две фазы: окисление солей аммония до солей азотистой кислоты (нитритов) и окисление нитритов в нитраты. В зону нитрификации необходимо подавать большое количество воздуха для насыщения стоков кислородом и для поддержания жизнедеятельности аэробов.

В конце каждого второго коридора устроены два вторичных горизонтальных отстойника размерами в плане 2,5x2,5x3,Ом (Н), которые предназначены для отделения ила от сточной воды. Выпавший на дно отстойника активный ил перекачивается двумя эрлифтами: один эрлифт для рециркуляции активного ила в аэротенки; второй для перекачки избыточного активного ила на иловые площадки.  Очищенные сточные воды собираются сборным лотком с зубчатым водосливом и направляются на секции доочистки (10 шт).

Секция доочистки состоит из зоны с полимерной загрузкой и системой регенерацией (производство ООО «Гефлис» г. Гомель) и отстойной зоны. Сточные воды поступают сверху и проходят через контейнер с загрузкой, который предназначен для фильтрования сточных вод. Кроме того в контейнерах происходит частичная биологическая доочистка по принципу нарастания биомассы. При этом кассеты с прикрепленной биомассой создают дополнительное гидравлическое сопротивление потоку и условия быстрого удаления взвеси из рабочей зоны, тем самым улучшая гидродинамическую структуру потока. Кассеты с инертным полимерным заполнителем из нетканого волокнисто-пористого материала выполняют следующие функции:

- Фильтрация сточных вод, что позволит уменьшить вынос взвешенных веществ.

- Доочистка сточных вод от биогенных элементов. Наличие инертного заполнителя позволит снизить концентрацию азота максимально, так как внутри
загрузки дефицит растворенного кислорода приводит к интенсификации процесса денитрификации.

3)	Поддержание температуры сточных вод в постоянных пределах.
Очистка     кассет     осуществляется     посредством     включения     системы эгенерации, расположенной непосредственно под кассетами.

Отстойная зона отделена от зоны с полимерной загрузкой наклонными перегородками. Отвод очищенных вод после секции доочистки осуществляется по трубопроводам.

Пройдя доочистку, сточные воды поступают на вторичные вертикальные отстойники диаметром 6,0 м. Сточные воды опускаются вниз по центральной трубе. Под центральной трубой расположен отражательный щит, который изменяет направление движения воды с вертикального нисходящего на вертикальное восходящее. В восходящем потоке осветляемой воды происходит флокуляция частиц, гидравлическая крупность которых превосходит скорость восходящего вертикального потока, выпадают в осадок. Более мелкая взвесь выносится с восходящим потоком.

Осветленная вода собирается сборным каналом с зубчатым водосливом. Осевший во вторичных отстойниках активный ил из конусной части извлекается иловой трубой и направляется в камеру активного ила, откуда направляется на рециркуляцию с помощью погружного насоса, либо на иловые площадки самотеком.  После вторичных отстойников сточные воды поступают в контактный резервуар. Реагент для обеззараживания сточных вод подается в распределительный лоток перед контактным резервуаром. Очищенная и обеззараженная вода после контактного резервуара сбрасывается в ручей.

На основании проведенного обследования можно сделать выводы о необходимости проведения ремонтных работ и замене технологического оборудования на  очистных сооружениях в р.п. Пушкинские Горы.

РАЗДЕЛ 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованной

системы водоотведения.

В соответствии с данными Научно-исследовательской работы по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки ГП «Пушкиногорье» вся инженерная инфраструктура системы канализации имеет высокий моральный и технический износ 90% и подлежит замене или капитальному ремонту. Очистные сооружения требуют реконструкции. Для повышения уровня экологической безопасности и комфортности жилищного фонда необходимо: строительство децентрализованных (местных) систем канализации для отдельных объектов или небольших групп зданий; вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, на сливные станции; реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей. По данным «Схемы территориального планирования Пушкиногорского района Псковской области», разработанной институтом РосНИПИ Урбанистики (г. Санкт-Петербург, 2011г.), необходимо проектирование и строительство новых очистных сооружений и развитие канализационных сетей. Для снижения биогенной нагрузки на водные объекты на территории Пушкиногорского района необходимо:

1) Развивать централизованные системы водоотведения.

2) Реконструировать существующие сети и сооружения систем водоотведения.

3) Совершенствовать системы очистки вод, обеспечивая их полную биологическую очистку и доочистку перед сбросом стоков в водные объекты.

В качестве экологической эффективности реконструкции и строительства объектов рассматриваются: повышение качества питьевой воды, снижение заболеваемости населения, сокращение платы за сбросы, превышающие нормативные.

РАЗДЕЛ  6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

| Перечень объектов реконструкции по водоотведению. |
| --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Наименование мероприятия по проведению модернизации систем водоснабжения и водоотведения | Стоимость мероприятий, в том числе |
|  |  |  |  | ВСЕГО тыс.руб. | Бюджет МУП | Бюджет муниц образования | Оболастной бюжет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Водоотведение |  | 1)Реконструкция очистных сооружений и |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск №1 | ул.Ленина | канализации в п.Пушкинские Горы. | 18256 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2)Приобретение и установка водомера для |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета кол-ва сбрасываемых сточных вод. | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)Замена самотечного коллектора |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул.Ленина д.10,12,14 протяженностью 100м. | 950 |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Ленина, Лермонтова | 4)Замена канализационных линий - 2км | 1104 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1)Установка компактных очистных сооружений |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск №2 | ул.Первомайская | канализации. | 1688 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2)Замена канализационного коллектора |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длиной 100м. | 800 |  |  |  |  |
|  | Выпуск №3 | д.Подкрестье | 1)Установка компактных очистных сооружений | 1688,5 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 7.  Целевые  показатели развития централизованной системы водоотведения р.п. Пушкинские Горы

на 2016-2025 годы»

| Цели и задачи | Целевые показатели | Ед.изм. | Показатели очистки сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель-Обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения, а также их развития на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задача- соблюдение санитарных правил требований и нормативов | Показатель качества сточных вод | Гигиенические нормативы | Превышение ПДВ | Превышение ПДВ | Превышение ПДВ | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма | норма |
| Надежность и бесперебойность водоотведения | Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | Отсутствие аварий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |